  
 
Поплавковый датчик уровня Champ
Датчик, представляемый немецкой фирмой Doepke, предназначен для управления насосами наполнения или опорожнения резервуаров или сигнализации граничных уровней жидкостей.
При повышении или понижении уровня жидкости, изменяется положение поплавка, в результате чего контакт микропереключателя размыкается либо замыкается. Микропереключатель встроен в прочный, устойчивый к ударам пластиковый корпус-поплавок, образуя вместе с кабелем герметичный узел с IP 68.
Датчик может быть оборудован замыкающим контактом для контроля одного уровня (верхнего или нижнего), либо переключающим контактом, контролирующим оба уровня. Необходимое граничное положение поплавка устанавливается путем передвижения противовеса по кабелю:
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Рис 1: Исполнение «Опорожнение»                                          Рис 2: Исполнение «Наполнение»
Для монтажа противовеса, необходимо удалить из его корпуса пластиковое кольцо (при необходимости – отверткой) и установить его в необходимом месте (рис.3).
Кабель вводится из конического отверстия противовеса, который лёгким давлением и одновременно вращением устанавливается на кольцо.
В зависимости от схемы подключения (рис.4), датчик может работать на наполнение или опорожнение, защищая насос от «сухого хода» или от перелива.
Длина кабеля варьируется от 3 до 20 м. 
При проведении испытаний, датчик выдержал погружение на 10 м при температуре 50°С в речение 7 суток.
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Рис.3                                                                                                   Рис.4
